## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 11.2926 | 8.7522 | 11.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5022 | 41.1684 | 54.0154 | 21.7964 | 10.2428 | 189.2772 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 1.581 | 1.0503 | 1.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 2.4701 | 4.3212 | 2.1796 | 1.2291 | 15.2021 | 28.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 3.3099 | 2.5653 | 3.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9403 | 12.0666 | 15.8321 | 6.3886 | 3.0022 | 55.4778 | 31.7
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 1.4152 | 1.0968 | 1.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8226 | 5.1593 | 6.7693 | 2.7316 | 1.2836 | 23.7205 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 3.894 | 3.018 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.518 | 14.196 | 18.626 | 7.516 | 3.532 | 65.268 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 1.6649 | 1.2904 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 6.0697 | 7.9639 | 3.2136 | 1.5102 | 27.9064
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.9735 | 0.7545 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 3.549 | 4.6565 | 1.879 | 0.883 | 16.317
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19216 | 0 | 1.3774 | 0 | 0 | 1.5696
冷站 | 总能耗（万kWh） | 19.47 | 15.09 | 19.84 |  |  |  |  | 52.59 | 70.98 | 93.13 | 37.58 | 17.66 | 326.34
| 冷站预计节能量（万kWh） | 4.6611 | 3.4375 | 4.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 13.6991 | 20.4318 | 8.1248 | 4.0229 | 68.3986
| 冷站节能率 | 1月: 20.96%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.7; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 47.879

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 11.682 | 9.054 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.554 | 42.588 | 55.878 | 22.548 | 10.596 | 195.804 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 1.4018 | 0.9054 | 0.95232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63108 | 1.7035 | 3.3527 | 1.8038 | 1.0596 | 11.8103 | 28.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 2.9205 | 2.2635 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8885 | 10.647 | 13.9695 | 5.637 | 2.649 | 48.951 | 31.7
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 1.0068 | 0.78027 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7193 | 3.6702 | 4.8155 | 1.9432 | 0.91316 | 16.8743 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 3.894 | 3.018 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.518 | 14.196 | 18.626 | 7.516 | 3.532 | 65.268 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 1.6649 | 1.2904 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4971 | 6.0697 | 7.9639 | 3.2136 | 1.5102 | 27.9064
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.9735 | 0.7545 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 3.549 | 4.6565 | 1.879 | 0.883 | 16.317
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58672 | 0 | 0 | 0.58672
冷站 | 总能耗（万kWh） | 19.47 | 15.09 | 19.84 |  |  |  |  | 52.59 | 70.98 | 93.13 | 37.58 | 17.66 | 326.34
| 冷站预计节能量（万kWh） | 4.0735 | 2.9761 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8475 | 11.4435 | 16.7188 | 6.9606 | 3.4829 | 57.1777
| 冷站节能率 | 1月: 17.52%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.7; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 40.0244