## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 2.7982 | 0.76813 | 3.7235 | 12.1387 | 13.9781 | 15.8297 | 20.6108 | 16.3812 | 9.5812 | 9.01 | 8.0104 | 3.1212 | 115.9511 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0.39175 | 0.092175 | 0.37235 | 0.97109 | 0.83868 | 0.63319 | 0.82443 | 0.65525 | 0.57487 | 0.5406 | 0.48062 | 0.18727 | 6.5623 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.69955 | 0.19203 | 0.93087 | 3.0347 | 3.4945 | 3.9574 | 5.1527 | 4.0953 | 2.3953 | 2.2525 | 2.0026 | 0.7803 | 28.9878 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.41276 | 0.11331 | 0.46214 | 1.4041 | 1.3668 | 0.56717 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.28701 | 0.30519 | 5.0293 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.4115 | 0.11296 | 0.54757 | 1.7851 | 2.0556 | 2.3279 | 3.031 | 2.409 | 1.409 | 1.325 | 1.178 | 0.459 | 17.0516 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.17594 | 0.048298 | 0.23412 | 1.0533 | 1.2129 | 1.3735 | 1.7884 | 1.4214 | 0.83136 | 0.7818 | 0.69506 | 0.27083 | 9.8869
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.20575 | 0.05648 | 0.27379 | 0.89255 | 1.0278 | 1.164 | 1.5155 | 1.2045 | 0.7045 | 0.6625 | 0.589 | 0.2295 | 8.5258
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52867
冷站 | 总能耗（万kWh） | 4.115 | 1.1296 | 5.4757 | 17.851 | 20.556 | 23.279 | 30.31 | 24.09 | 14.09 | 13.25 | 11.78 | 4.59 | 170.5163
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.98045 | 0.25378 | 1.0686 | 3.4284 | 3.4183 | 2.5739 | 3.1415 | 2.0766 | 1.4062 | 1.4333 | 1.4627 | 0.76329 | 22.0072
| 冷站节能率 | 1月: 12.91%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 13.6445

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 2.8805 | 0.79072 | 3.833 | 12.4957 | 14.3892 | 16.2953 | 21.217 | 16.863 | 9.863 | 9.275 | 8.246 | 3.213 | 119.3614 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0.34566 | 0.079072 | 0.30664 | 0.74974 | 0.57557 | 0.32591 | 0.42434 | 0.33726 | 0.39452 | 0.371 | 0.32984 | 0.12852 | 4.3681 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.61725 | 0.16944 | 0.82135 | 2.6776 | 3.0834 | 3.4918 | 4.5465 | 3.6135 | 2.1135 | 1.9875 | 1.767 | 0.6885 | 25.5774 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.30644 | 0.08412 | 0.40777 | 1.2389 | 1.206 | 0.50045 | 0 | 0 | 0 | 0.097889 | 0.25324 | 0.26928 | 4.364 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.4115 | 0.11296 | 0.54757 | 1.7851 | 2.0556 | 2.3279 | 3.031 | 2.409 | 1.409 | 1.325 | 1.178 | 0.459 | 17.0516 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.17594 | 0.048298 | 0.23412 | 0.88623 | 1.0205 | 1.1557 | 1.5048 | 1.196 | 0.69951 | 0.65781 | 0.58483 | 0.22788 | 8.3916
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.20575 | 0.05648 | 0.27379 | 0.89255 | 1.0278 | 1.164 | 1.5155 | 1.2045 | 0.7045 | 0.6625 | 0.589 | 0.2295 | 8.5258
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22596
冷站 | 总能耗（万kWh） | 4.115 | 1.1296 | 5.4757 | 17.851 | 20.556 | 23.279 | 30.31 | 24.09 | 14.09 | 13.25 | 11.78 | 4.59 | 170.5163
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.82804 | 0.21149 | 0.94853 | 2.8749 | 2.8021 | 1.9821 | 2.1551 | 1.5332 | 1.094 | 1.1267 | 1.1679 | 0.62568 | 17.3497
| 冷站节能率 | 1月: 10.17%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 10.7568