## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 100.572 | 126.6228 | 164.9272 | 221.3264 | 268.26 | 221.884 | 195.228 | 215.6212 | 217.9536 | 187.1224 | 145.9484 | 122.4748 | 2187.9408 | 22.3
| 冷机预计节能量（万kWh） | 14.0801 | 15.1947 | 16.4927 | 17.7061 | 16.0956 | 8.8754 | 7.8091 | 8.6248 | 13.0772 | 14.9698 | 14.5948 | 14.697 | 162.2174 | 31.2
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 25.143 | 31.6557 | 41.2318 | 55.3316 | 67.065 | 55.471 | 48.807 | 53.9053 | 54.4884 | 46.7806 | 36.4871 | 30.6187 | 546.9852 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 2.1527 | 6.5322 | 15.7044 | 25.7894 | 27.4592 | 20.8682 | 26.7618 | 29.0939 | 18.8188 | 8.6485 | 0 | 181.8291 | 23.7
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 14.79 | 18.621 | 24.254 | 32.548 | 39.45 | 32.63 | 28.71 | 31.709 | 32.052 | 27.518 | 21.463 | 18.011 | 321.756 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 1.2663 | 3.8425 | 9.2379 | 15.1702 | 13.9515 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 5.0873 | 0 | 57.1998
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 7.395 | 9.3105 | 12.127 | 16.274 | 19.725 | 16.315 | 14.355 | 15.8545 | 16.026 | 13.759 | 10.7315 | 9.0055 | 160.878
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86298 | 7.6432 | 4.4591 | 0 | 4.2934 | 2.3077 | 0 | 19.5664
冷站 | 总能耗（万kWh） | 147.9 | 186.21 | 242.54 | 325.48 | 394.5 | 326.3 | 287.1 | 317.09 | 320.52 | 275.18 | 214.63 | 180.11 | 3217.56
| 冷站预计节能量（万kWh） | 14.0801 | 18.6138 | 26.8674 | 42.6484 | 57.0552 | 51.149 | 36.3206 | 39.8457 | 42.1711 | 46.7261 | 30.6384 | 14.697 | 420.8127
| 冷站节能率 | 1月: 13.08%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.66; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 277.7364

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 103.53 | 130.347 | 169.778 | 227.836 | 276.15 | 228.41 | 200.97 | 221.963 | 224.364 | 192.626 | 150.241 | 126.077 | 2252.292 | 22.3
| 冷机预计节能量（万kWh） | 12.4236 | 13.0347 | 13.5822 | 13.6702 | 11.046 | 4.5682 | 4.0194 | 4.4393 | 8.9746 | 11.5576 | 12.0193 | 12.6077 | 121.9427 | 31.2
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 22.185 | 27.9315 | 36.381 | 48.822 | 59.175 | 48.945 | 43.065 | 47.5635 | 48.078 | 41.277 | 32.1945 | 27.0165 | 482.634 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 5.8758 | 14.4423 | 18.587 | 18.4132 | 22.3727 | 20.5565 | 10.9733 | 2.0242 | 0 | 113.245 | 23.7
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 14.79 | 18.621 | 24.254 | 32.548 | 39.45 | 32.63 | 28.71 | 31.709 | 32.052 | 27.518 | 21.463 | 18.011 | 321.756 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 3.9172 | 9.6282 | 12.3914 | 0 | 0 | 0 | 7.3155 | 1.3495 | 0 | 34.6018
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 7.395 | 9.3105 | 12.127 | 16.274 | 19.725 | 16.315 | 14.355 | 15.8545 | 16.026 | 13.759 | 10.7315 | 9.0055 | 160.878
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8535 | 1.2608 | 0 | 1.5303 | 0.12201 | 0 | 7.7665
冷站 | 总能耗（万kWh） | 147.9 | 186.21 | 242.54 | 325.48 | 394.5 | 326.3 | 287.1 | 317.09 | 320.52 | 275.18 | 214.63 | 180.11 | 3217.56
| 冷站预计节能量（万kWh） | 12.4236 | 13.0347 | 13.5822 | 23.4632 | 35.1165 | 35.5466 | 27.286 | 28.0727 | 29.5311 | 31.3766 | 15.515 | 12.6077 | 277.556
| 冷站节能率 | 1月: 8.626%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.66; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 183.187