## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 288526.9812 | 237402.5682 | 403006.9024 | 447038.7431 | 503643.5042 | 612101.7903 | 838797.4181 | 809313.9284 | 641176.1425 | 468715.2989 | 439308.3836 | 387829.8121 | 6076861.4729 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 28852.6981 | 23740.2568 | 32240.5522 | 26822.3246 | 20145.7402 | 0 | 0 | 0 | 25647.0457 | 28122.9179 | 35144.6707 | 38782.9812 | 259499.1874 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 84568.2531 | 69583.5114 | 118122.7128 | 131028.5971 | 147619.6478 | 179409.1454 | 245854.4157 | 237212.7031 | 187930.9383 | 137382.0704 | 128762.8021 | 113674.2553 | 1781149.0524 | 33.1
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 99492.0625 | 81862.9546 | 138967.8974 | 154151.2907 | 173670.1738 | 211069.5828 | 289240.489 | 279073.7684 | 221095.2216 | 161625.9651 | 151485.6495 | 133734.418 | 2095469.4734 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 24873.0156 | 20465.7386 | 34741.9743 | 38537.8227 | 43417.5435 | 52767.3957 | 72310.1223 | 69768.4421 | 55273.8054 | 40406.4913 | 37871.4124 | 33433.6045 | 523867.3684
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 30295.333 | 23324.8023 | 36754.2295 | 64373.579 | 68822.8848 | 25524.6447 | 8429.9141 | 13353.6798 | 71555.2575 | 60815.81 | 38549.3107 | 40722.1303 | 482521.5757
冷站 | 总能耗（万kWh） | 497460.3125 | 409314.7728 | 694839.4869 | 770756.4536 | 868350.8692 | 1055347.9142 | 1446202.445 | 1395368.842 | 1105476.1078 | 808129.8257 | 757428.2475 | 668672.0899 | 10477347.367
| 冷站预计节能量（万kWh） | 59148.0312 | 47065.0591 | 68994.7817 | 91195.9036 | 88968.625 | 25524.6447 | 8429.9141 | 13353.6798 | 97202.3032 | 88938.728 | 73693.9813 | 79505.1115 | 742020.7631
| 冷站节能率 | 1月: 7.082%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.6967; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 516965.8657

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 298476.1875 | 245588.8637 | 416903.6921 | 462453.8722 | 521010.5215 | 633208.7485 | 867721.467 | 837221.3052 | 663285.6647 | 484877.8954 | 454456.9485 | 401203.2539 | 6286408.4202 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 23878.095 | 19647.1091 | 25014.2215 | 18498.1549 | 10420.2104 | 0 | 0 | 0 | 13265.7133 | 19395.1158 | 27267.4169 | 32096.2603 | 189482.2973 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 74619.0469 | 61397.2159 | 104225.923 | 115613.468 | 130252.6304 | 158302.1871 | 216930.3668 | 209305.3263 | 165821.4162 | 121219.4739 | 113614.2371 | 100300.8135 | 1571602.1051 | 33.1
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 99492.0625 | 81862.9546 | 138967.8974 | 154151.2907 | 173670.1738 | 211069.5828 | 289240.489 | 279073.7684 | 221095.2216 | 161625.9651 | 151485.6495 | 133734.418 | 2095469.4734 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 24873.0156 | 20465.7386 | 34741.9743 | 38537.8227 | 43417.5435 | 52767.3957 | 72310.1223 | 69768.4421 | 55273.8054 | 40406.4913 | 37871.4124 | 33433.6045 | 523867.3684
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 26862.8569 | 20445.2729 | 31768.0613 | 59656.5495 | 63380.9299 | 16906.6736 | 0 | 1255.832 | 64073.3952 | 55639.7385 | 33061.743 | 36108.2929 | 409159.3457
冷站 | 总能耗（万kWh） | 497460.3125 | 409314.7728 | 694839.4869 | 770756.4536 | 868350.8692 | 1055347.9142 | 1446202.445 | 1395368.842 | 1105476.1078 | 808129.8257 | 757428.2475 | 668672.0899 | 10477347.367
| 冷站预计节能量（万kWh） | 50740.9519 | 40092.382 | 56782.2829 | 78154.7044 | 73801.1404 | 16906.6736 | 0 | 1255.832 | 77339.1085 | 75034.8543 | 60329.1599 | 68204.5532 | 598641.6429
| 冷站节能率 | 1月: 5.714%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.6967; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 417073.6326