## 【1】按冷站电量数据-上限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 68%
[6 empty] | 华北 |  | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 17%
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10%
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% | 21
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 2.7982 | 0.76813 | 3.7235 | 12.1387 | 13.9781 | 15.8297 | 20.6108 | 16.3812 | 9.5812 | 9.01 | 8.0104 | 3.1212 | 115.9511 | 21
| 用户供水设定温度（℃） | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.7 | 7 | 9 | 10 | 10.5 |  | 21
| 预计供水温度（℃） | 10.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12 |  | 25.6
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0.39175 | 0.092175 | 0.37235 | 0.97109 | 0.83868 | 0.63319 | 0.82443 | 0.65525 | 0.57487 | 0.5406 | 0.48062 | 0.18727 | 6.5623 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.69955 | 0.19203 | 0.93087 | 3.0347 | 3.4945 | 3.9574 | 5.1527 | 4.0953 | 2.3953 | 2.2525 | 2.0026 | 0.7803 | 28.9878 | 32.3
| 用户设定运行频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 31.3
| 冷却侧供回水温差（℃） | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.1 |  | 26.8
| 预计设定频率（Hz） | 35 | 35 | 38 | 39 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 41 |  | 21
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.41276 | 0.11331 | 0.46214 | 1.4041 | 1.3668 | 0.56717 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.28701 | 0.30519 | 5.0293 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.4115 | 0.11296 | 0.54757 | 1.7851 | 2.0556 | 2.3279 | 3.031 | 2.409 | 1.409 | 1.325 | 1.178 | 0.459 | 17.0516 | 21
| 用户设定运行频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 冷冻侧供回水温差（℃） | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3
| 预计设定频率（Hz） | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.17594 | 0.048298 | 0.23412 | 1.0533 | 1.2129 | 1.3735 | 1.7884 | 1.4214 | 0.83136 | 0.7818 | 0.69506 | 0.27083 | 9.8869
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.20575 | 0.05648 | 0.27379 | 0.89255 | 1.0278 | 1.164 | 1.5155 | 1.2045 | 0.7045 | 0.6625 | 0.589 | 0.2295 | 8.5258
| 用户冷却塔出水温度（℃） | 13 | 15 | 17 | 17 | 18.8 | 21.1 | 29.5 | 27 | 20.6 | 18.9 | 18.2 | 18.8
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 21 | 21.65 | 22.4 | 23.35 | 24.5 | 25.24 | 27.79 | 27.05 | 21.18 | 21.12 | 21.05 | 21
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52867
冷站 | 总能耗（万kWh） | 4.115 | 1.1296 | 5.4757 | 17.851 | 20.556 | 23.279 | 30.31 | 24.09 | 14.09 | 13.25 | 11.78 | 4.59 | 170.5163
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.98045 | 0.25378 | 1.0686 | 3.4284 | 3.4183 | 2.5739 | 3.1415 | 2.0766 | 1.4062 | 1.4333 | 1.4627 | 0.76329 | 22.0072
| 冷站节能率 | 1月: 12.91%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 35 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: 13.6445
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 【2】按冷站电量数据-下限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 70%
[6 empty] | 华北 |  | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 15%
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10%
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% | 21
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 2.8805 | 0.79072 | 3.833 | 12.4957 | 14.3892 | 16.2953 | 21.217 | 16.863 | 9.863 | 9.275 | 8.246 | 3.213 | 119.3614 | 21
| 用户供水设定温度（℃） | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.7 | 7 | 9 | 10 | 10.5 |  | 21
| 预计供水温度（℃） | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 11.5 |  | 25.6
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0.34566 | 0.079072 | 0.30664 | 0.74974 | 0.57557 | 0.32591 | 0.42434 | 0.33726 | 0.39452 | 0.371 | 0.32984 | 0.12852 | 4.3681 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.61725 | 0.16944 | 0.82135 | 2.6776 | 3.0834 | 3.4918 | 4.5465 | 3.6135 | 2.1135 | 1.9875 | 1.767 | 0.6885 | 25.5774 | 32.3
| 用户设定运行频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 31.3
| 冷却侧供回水温差（℃） | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.1 |  | 26.8
| 预计设定频率（Hz） | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 41 |  | 21
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.30644 | 0.08412 | 0.40777 | 1.2389 | 1.206 | 0.50045 | 0 | 0 | 0 | 0.097889 | 0.25324 | 0.26928 | 4.364 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.4115 | 0.11296 | 0.54757 | 1.7851 | 2.0556 | 2.3279 | 3.031 | 2.409 | 1.409 | 1.325 | 1.178 | 0.459 | 17.0516 | 21
| 用户设定运行频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 冷冻侧供回水温差（℃） | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3
| 预计设定频率（Hz） | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.17594 | 0.048298 | 0.23412 | 0.88623 | 1.0205 | 1.1557 | 1.5048 | 1.196 | 0.69951 | 0.65781 | 0.58483 | 0.22788 | 8.3916
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.20575 | 0.05648 | 0.27379 | 0.89255 | 1.0278 | 1.164 | 1.5155 | 1.2045 | 0.7045 | 0.6625 | 0.589 | 0.2295 | 8.5258
| 用户冷却塔出水温度（℃） | 13 | 15 | 17 | 17 | 18.8 | 21.1 | 29.5 | 27 | 20.6 | 18.9 | 18.2 | 18.8
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 22 | 22.65 | 23.4 | 24.35 | 25.5 | 26.24 | 28.79 | 28.05 | 22.18 | 22.12 | 22.05 | 22
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22596
冷站 | 总能耗（万kWh） | 4.115 | 1.1296 | 5.4757 | 17.851 | 20.556 | 23.279 | 30.31 | 24.09 | 14.09 | 13.25 | 11.78 | 4.59 | 170.5163
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.82804 | 0.21149 | 0.94853 | 2.8749 | 2.8021 | 1.9821 | 2.1551 | 1.5332 | 1.094 | 1.1267 | 1.1679 | 0.62568 | 17.3497
| 冷站节能率 | 1月: 10.17%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 38 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: 10.7568
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 全国主要城市气象情况
城市 | 参数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
广州 | 平均温度 | 14.7 | 19.5 | 21.7 | 24.1 | 29.1 | 28.6 | 30.3 | 29 | 30 | 24.4 | 20.4 | 16.4
| 相对湿度 | 54.1 | 69.5 | 76.5 | 77.9 | 77.1 | 83.1 | 76.1 | 83.1 | 76.3 | 75.2 | 63.9 | 63.7
| 湿球温度 | 9.9264 | 17.5372 | 18.9184 | 21.3339 | 25.9102 | 26.2407 | 26.89 | 26.6213 | 26.6386 | 21.2704 | 18.1459 | 12.5389
| 冷却塔出水温度 | 21 | 22.0372 | 23.4184 | 25.8339 | 30.4102 | 30.7407 | 31.39 | 31.1213 | 31.1386 | 25.7704 | 22.6459 | 21
上海 | 平均温度 | 6.6 | 5.8 | 13.3 | 17.1 | 20.2 | 26.1 | 31.1 | 31 | 24.3 | 18.8 | 16.1 | 6.4
| 相对湿度 | 71 | 65 | 69 | 66 | 68 | 79 | 73 | 73 | 78 | 71 | 80 | 61
| 湿球温度 | 4.3158 | 3.0742 | 10.3088 | 13.4377 | 16.4897 | 23.3502 | 27.1709 | 27.0784 | 21.5338 | 15.5758 | 14.0608 | 3.2874
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.8 | 22.5 | 24.2 | 26.1 | 27.85 | 31.67 | 31.58 | 26.03 | 24.3 | 22.6 | 21
武汉 | 平均温度 | 4.7 | 4.9 | 14.1 | 18.4 | 21.2 | 27.7 | 30.1 | 31.3 | 25.1 | 17.6 | 14.2 | 4.6
| 相对湿度 | 85 | 79 | 78 | 72 | 76 | 78 | 77 | 67 | 62 | 73 | 80 | 67
| 湿球温度 | 3.7133 | 3.3961 | 11.9746 | 15.3249 | 18.3921 | 24.7214 | 26.8325 | 26.3955 | 20.0606 | 14.701 | 12.2707 | 2.1345
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.45 | 21.92 | 22.4 | 22.89 | 29.22 | 31.33 | 30.9 | 24.56 | 23.35 | 22.15 | 21
成都 | 平均温度 | 7.5 | 7 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 25.5 | 28.4 | 29.9 | 21.2 | 17.7 | 15 | 7.1
| 相对湿度 | 84 | 81 | 70 | 73 | 77 | 79 | 71 | 69 | 85 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 6.2981 | 5.5583 | 13.6249 | 15.1633 | 17.9508 | 22.7862 | 24.3826 | 25.4484 | 19.4258 | 15.6749 | 12.819 | 5.2153
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.35 | 21.75 | 22.1 | 22.45 | 27.29 | 28.88 | 29.95 | 23.93 | 22.8 | 21.7 | 21
西安 | 平均温度 | 2.4 | 3.9 | 13 | 17.6 | 21 | 28.4 | 27.4 | 27.8 | 21.3 | 13.8 | 9.5 | 2.2
| 相对湿度 | 67 | 56 | 52 | 49 | 53 | 48 | 68 | 68 | 70 | 76 | 76 | 49
| 湿球温度 | 0.10313 | 0.65765 | 8.2296 | 11.7567 | 15.1739 | 20.5172 | 23.0232 | 23.386 | 17.7447 | 11.4905 | 7.4674 | -1.3149
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23.65 | 24.4 | 25.02 | 27.52 | 27.89 | 22.24 | 21.8 | 21.4 | 21
济南 | 平均温度 | 1.3 | 2.8 | 10.4 | 17.3 | 22 | 28 | 26.6 | 26.4 | 22.6 | 14.6 | 10.6 | 0.6
| 相对湿度 | 56 | 37 | 47 | 45 | 41 | 51 | 75 | 71 | 54 | 55 | 58 | 37
| 湿球温度 | -1.6593 | -1.5573 | 5.5045 | 10.9768 | 14.1513 | 20.7396 | 23.2886 | 22.5484 | 16.6827 | 9.9438 | 6.7633 | -3.3416
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.65 | 22.4 | 23.35 | 24.5 | 25.24 | 27.79 | 27.05 | 21.18 | 21.12 | 21.05 | 21
曼谷 | 平均温度 | 26.8 | 28.2 | 29.4 | 30.1 | 29.8 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 26.5
| 相对湿度 | 68 | 72 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 79 | 78 | 74 | 69
| 湿球温度 | 22.3207 | 24.2193 | 25.8016 | 26.7702 | 26.6361 | 25.9134 | 25.4784 | 25.4375 | 25.5425 | 25.0132 | 23.7629 | 22.1894
| 冷却塔出水温度 | 26.82 | 28.72 | 30.3 | 31.27 | 31.14 | 30.41 | 29.98 | 29.94 | 30.04 | 29.51 | 28.26 | 26.69
罗勇 | 平均温度 | 26.2 | 27.8 | 29.1 | 29.8 | 29.5 | 28.9 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 27.8 | 27.1 | 26
| 相对湿度 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 74 | 73 | 74 | 76 | 75 | 71 | 66
| 湿球温度 | 21.3259 | 23.3964 | 25.0631 | 26.0271 | 25.8962 | 25.178 | 24.7449 | 24.7063 | 24.814 | 24.2876 | 23.0413 | 21.2892
| 冷却塔出水温度 | 25.83 | 27.9 | 29.56 | 30.53 | 30.4 | 29.68 | 29.24 | 29.21 | 29.31 | 28.79 | 27.54 | 25.79
大城府 | 平均温度 | 26.5 | 28 | 29.2 | 29.9 | 29.6 | 29 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.9 | 27.2 | 26.3
| 相对湿度 | 67 | 71 | 74 | 76 | 77 | 76 | 75 | 76 | 78 | 77 | 73 | 68
| 湿球温度 | 21.8962 | 23.8825 | 25.4611 | 26.4275 | 26.2942 | 25.5733 | 25.1392 | 25.0988 | 25.2041 | 24.676 | 23.4282 | 21.858
| 冷却塔出水温度 | 26.4 | 28.38 | 29.96 | 30.93 | 30.79 | 30.07 | 29.64 | 29.6 | 29.7 | 29.18 | 27.93 | 26.36
吉隆坡 | 平均温度 | 27.2 | 28.1 | 28.8 | 29.2 | 29 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28 | 27.8 | 27.4 | 27
| 相对湿度 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | 84 | 83
| 湿球温度 | 24.7278 | 25.8862 | 26.8574 | 27.394 | 27.3441 | 26.5648 | 26.1278 | 26.1746 | 26.2206 | 25.882 | 25.2069 | 24.6769
| 冷却塔出水温度 | 29.23 | 30.39 | 31.36 | 31.89 | 31.84 | 31.06 | 30.63 | 30.67 | 30.72 | 30.38 | 29.71 | 29.18
槟城 | 平均温度 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 28 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 26.9 | 26.5
| 相对湿度 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81
| 湿球温度 | 24.0576 | 25.114 | 26.0803 | 26.6143 | 26.5648 | 25.7892 | 25.3544 | 25.401 | 25.4468 | 25.1099 | 24.4383 | 23.911
| 冷却塔出水温度 | 28.56 | 29.61 | 30.58 | 31.11 | 31.06 | 30.29 | 29.85 | 29.9 | 29.95 | 29.61 | 28.94 | 28.41
胡志明市 | 平均温度 | 26 | 27.8 | 29.2 | 30.1 | 29.8 | 28.9 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 27.7 | 26.8 | 25.8
| 相对湿度 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 81 | 80 | 81 | 82 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 22.5842 | 24.7268 | 26.3617 | 27.5272 | 27.3869 | 26.2214 | 25.6896 | 25.6438 | 25.5966 | 25.0662 | 23.7721 | 22.5362
| 冷却塔出水温度 | 27.08 | 29.23 | 30.86 | 32.03 | 31.89 | 30.72 | 30.19 | 30.14 | 30.1 | 29.57 | 28.27 | 27.04
北宁省 | 平均温度 | 18.5 | 20.2 | 23.8 | 26.5 | 28.9 | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 28.2 | 25.4 | 22.1 | 19.2
| 相对湿度 | 78 | 82 | 85 | 86 | 84 | 82 | 80 | 82 | 84 | 83 | 80 | 79
| 湿球温度 | 15.8485 | 17.9708 | 21.8471 | 24.614 | 26.6625 | 27.5272 | 27.4177 | 27.2376 | 25.9833 | 23.1283 | 19.5454 | 16.639
| 冷却塔出水温度 | 21 | 22.47 | 26.35 | 29.11 | 31.16 | 32.03 | 31.92 | 31.74 | 30.48 | 27.63 | 24.05 | 21.14