## 【1】按冷站电量数据-上限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 68%
[6 empty] | 华北 |  | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 17%
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10%
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 35 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% | 21
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 0.96975 | 0.55318 | 4.2239 | 0.20352 | 8.535 | 14.0007 | 25.9617 | 17.5994 | 21.7987 | 0 | 0 | 0 | 93.8456 | 21
| 用户供水设定温度（℃） | 27.1 | 27.7 | 31.1 | 29 | 26.1 | 24.5 | 37.3 | 34.9 | 32.9 | 8 | 27.1 | 27.1 |  | 21
| 预计供水温度（℃） | 27.1 | 27.7 | 31.1 | 29 | 26.1 | 24.5 | 37.3 | 34.9 | 32.9 | 10 | 27.1 | 27.1 |  | 25.6
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.24244 | 0.1383 | 1.056 | 0.050881 | 2.1337 | 3.5002 | 6.4904 | 4.3998 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 23.4614 | 32.3
| 用户设定运行频率（Hz） | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 36 | 36 |  | 31.3
| 冷却侧供回水温差（℃） | 3 | 3.6 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 26.8
| 预计设定频率（Hz） | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 37.8 | 42 | 42 | 35 | 36 | 35 | 35 |  | 21
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.016487 | 0.0094047 | 0.38655 | 0 | 0 | 0.81052 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.14261 | 0.08135 | 0.62116 | 0.02993 | 1.2551 | 2.0589 | 3.8179 | 2.5881 | 3.2057 | 0 | 0 | 0 | 13.8008 | 21
| 用户设定运行频率（Hz） | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 | 38
| 冷冻侧供回水温差（℃） | 4.1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.1
| 预计设定频率（Hz） | 35 | 35 | 35 | 45 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 40 | 35 | 35
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.026502 | 0.015118 | 0.28977 | 0 | 0.53666 | 0.96048 | 1.781 | 1.1066 | 1.4954 | 0 | 0 | 0 | 6.2116
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.071305 | 0.040675 | 0.31058 | 0.014965 | 0.62757 | 1.0295 | 1.9089 | 1.2941 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 6.9004
| 用户冷却塔出水温度（℃） | 24.6 | 24.1 | 30.7 | 22.3 | 20.7 | 19.8 | 31.2 | 27.8 | 28.3 | 26 | 24.6 | 24.6
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 21 | 21.65 | 22.4 | 23.35 | 24.5 | 25.24 | 27.79 | 27.05 | 21.18 | 21.12 | 21.05 | 21
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0.052366 | 0.020329 | 0.52587 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.19799 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 4.4526
冷站 | 总能耗（万kWh） | 1.4261 | 0.8135 | 6.2116 | 0.2993 | 12.5514 | 20.5892 | 38.1789 | 25.8814 | 32.0569 |  |  |  | 138.0083
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.095355 | 0.044852 | 1.2022 | 0 | 0.53666 | 1.771 | 3.109 | 1.3046 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 13.8821
| 冷站节能率 | 1月: 10.06%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 35 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: 8.6069
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 【2】按冷站电量数据-下限
节能量测算与评估表
测算说明： 1、该测算表适用于仅有冷站逐月电量数据的情况； 2、该表格需填写各设备运行规律和电量占比情况、冷却水额定温差、冷却泵最小允许运行频率，冷冻水额定温差、冷冻水最小允许运行频率、项目所属地区、电费单价等数据（表格中橙色字段）； 3、该表计算结果仅用于技术和商务方案参考，不可作为最后结算评估值； | [5 empty] | 项目地区 |  | 冷却水额定温差（℃） |  | 5 | 冷机能耗占比 |  |  | 70%
[6 empty] | 华北 |  | 冷却泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却泵能耗占比 |  |  | 15%
[8 empty] | 冷冻水额定温差（℃） |  | 5 | 冷冻泵能耗占比 |  |  | 10%
[8 empty] | 冷冻泵最小频率（Hz） |  | 38 | 冷却塔能耗占比 |  |  | 5% | 21
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 0.99827 | 0.56945 | 4.3481 | 0.20951 | 8.786 | 14.4124 | 26.7252 | 18.117 | 22.4398 | 0 | 0 | 0 | 96.6058 | 21
| 用户供水设定温度（℃） | 27.1 | 27.7 | 31.1 | 29 | 26.1 | 24.5 | 37.3 | 34.9 | 32.9 | 8 | 27.1 | 27.1 |  | 21
| 预计供水温度（℃） | 27.1 | 27.7 | 31.1 | 29 | 26.1 | 24.5 | 37.3 | 34.9 | 32.9 | 9.5 | 27.1 | 27.1 |  | 25.6
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.21391 | 0.12202 | 0.93174 | 0.044895 | 1.8827 | 3.0884 | 5.7268 | 3.8822 | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 20.7012 | 32.3
| 用户设定运行频率（Hz） | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 36 | 36 |  | 31.3
| 冷却侧供回水温差（℃） | 3 | 3.6 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 26.8
| 预计设定频率（Hz） | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 21
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.68365 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 1.9543 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.14261 | 0.08135 | 0.62116 | 0.02993 | 1.2551 | 2.0589 | 3.8179 | 2.5881 | 3.2057 | 0 | 0 | 0 | 13.8008 | 21
| 用户设定运行频率（Hz） | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 | 38
| 冷冻侧供回水温差（℃） | 4.1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.1
| 预计设定频率（Hz） | 38 | 38 | 38 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.21413 | 0 | 0.43267 | 0.70975 | 1.3161 | 0.89218 | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 4.6699
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.071305 | 0.040675 | 0.31058 | 0.014965 | 0.62757 | 1.0295 | 1.9089 | 1.2941 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 6.9004
| 用户冷却塔出水温度（℃） | 24.6 | 24.1 | 30.7 | 22.3 | 20.7 | 19.8 | 31.2 | 27.8 | 28.3 | 26 | 24.6 | 24.6
| 预计冷却塔出水温度（℃） | 22 | 22.65 | 23.4 | 24.35 | 25.5 | 26.24 | 28.79 | 28.05 | 22.18 | 22.12 | 22.05 | 22
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0.038933 | 0.012386 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0.96612 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 3.5535
冷站 | 总能耗（万kWh） | 1.4261 | 0.8135 | 6.2116 | 0.2993 | 12.5514 | 20.5892 | 38.1789 | 25.8814 | 32.0569 |  |  |  | 138.0083
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.038933 | 0.012386 | 0.8965 | 0 | 0.43267 | 1.3934 | 2.2822 | 0.89218 | 4.2295 | 0 | 0 | 0 | 10.1777
| 冷站节能率 | 1月: 7.375%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 38 9月: 节省费用（万元/年）; 冷却塔能耗占比 11月: 6.3102
Note on L3: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L4: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz
Note on L5: 备注：取冷机铭牌，默认为5℃
Note on L6: 备注：根据现场情况填写，默认为35Hz

## 全国主要城市气象情况
城市 | 参数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
广州 | 平均温度 | 14.7 | 19.5 | 21.7 | 24.1 | 29.1 | 28.6 | 30.3 | 29 | 30 | 24.4 | 20.4 | 16.4
| 相对湿度 | 54.1 | 69.5 | 76.5 | 77.9 | 77.1 | 83.1 | 76.1 | 83.1 | 76.3 | 75.2 | 63.9 | 63.7
| 湿球温度 | 9.9264 | 17.5372 | 18.9184 | 21.3339 | 25.9102 | 26.2407 | 26.89 | 26.6213 | 26.6386 | 21.2704 | 18.1459 | 12.5389
| 冷却塔出水温度 | 21 | 22.0372 | 23.4184 | 25.8339 | 30.4102 | 30.7407 | 31.39 | 31.1213 | 31.1386 | 25.7704 | 22.6459 | 21
上海 | 平均温度 | 6.6 | 5.8 | 13.3 | 17.1 | 20.2 | 26.1 | 31.1 | 31 | 24.3 | 18.8 | 16.1 | 6.4
| 相对湿度 | 71 | 65 | 69 | 66 | 68 | 79 | 73 | 73 | 78 | 71 | 80 | 61
| 湿球温度 | 4.3158 | 3.0742 | 10.3088 | 13.4377 | 16.4897 | 23.3502 | 27.1709 | 27.0784 | 21.5338 | 15.5758 | 14.0608 | 3.2874
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.8 | 22.5 | 24.2 | 26.1 | 27.85 | 31.67 | 31.58 | 26.03 | 24.3 | 22.6 | 21
武汉 | 平均温度 | 4.7 | 4.9 | 14.1 | 18.4 | 21.2 | 27.7 | 30.1 | 31.3 | 25.1 | 17.6 | 14.2 | 4.6
| 相对湿度 | 85 | 79 | 78 | 72 | 76 | 78 | 77 | 67 | 62 | 73 | 80 | 67
| 湿球温度 | 3.7133 | 3.3961 | 11.9746 | 15.3249 | 18.3921 | 24.7214 | 26.8325 | 26.3955 | 20.0606 | 14.701 | 12.2707 | 2.1345
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.45 | 21.92 | 22.4 | 22.89 | 29.22 | 31.33 | 30.9 | 24.56 | 23.35 | 22.15 | 21
成都 | 平均温度 | 7.5 | 7 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 25.5 | 28.4 | 29.9 | 21.2 | 17.7 | 15 | 7.1
| 相对湿度 | 84 | 81 | 70 | 73 | 77 | 79 | 71 | 69 | 85 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 6.2981 | 5.5583 | 13.6249 | 15.1633 | 17.9508 | 22.7862 | 24.3826 | 25.4484 | 19.4258 | 15.6749 | 12.819 | 5.2153
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.35 | 21.75 | 22.1 | 22.45 | 27.29 | 28.88 | 29.95 | 23.93 | 22.8 | 21.7 | 21
西安 | 平均温度 | 2.4 | 3.9 | 13 | 17.6 | 21 | 28.4 | 27.4 | 27.8 | 21.3 | 13.8 | 9.5 | 2.2
| 相对湿度 | 67 | 56 | 52 | 49 | 53 | 48 | 68 | 68 | 70 | 76 | 76 | 49
| 湿球温度 | 0.10313 | 0.65765 | 8.2296 | 11.7567 | 15.1739 | 20.5172 | 23.0232 | 23.386 | 17.7447 | 11.4905 | 7.4674 | -1.3149
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23.65 | 24.4 | 25.02 | 27.52 | 27.89 | 22.24 | 21.8 | 21.4 | 21
济南 | 平均温度 | 1.3 | 2.8 | 10.4 | 17.3 | 22 | 28 | 26.6 | 26.4 | 22.6 | 14.6 | 10.6 | 0.6
| 相对湿度 | 56 | 37 | 47 | 45 | 41 | 51 | 75 | 71 | 54 | 55 | 58 | 37
| 湿球温度 | -1.6593 | -1.5573 | 5.5045 | 10.9768 | 14.1513 | 20.7396 | 23.2886 | 22.5484 | 16.6827 | 9.9438 | 6.7633 | -3.3416
| 冷却塔出水温度 | 21 | 21.65 | 22.4 | 23.35 | 24.5 | 25.24 | 27.79 | 27.05 | 21.18 | 21.12 | 21.05 | 21
曼谷 | 平均温度 | 26.8 | 28.2 | 29.4 | 30.1 | 29.8 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 26.5
| 相对湿度 | 68 | 72 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 79 | 78 | 74 | 69
| 湿球温度 | 22.3207 | 24.2193 | 25.8016 | 26.7702 | 26.6361 | 25.9134 | 25.4784 | 25.4375 | 25.5425 | 25.0132 | 23.7629 | 22.1894
| 冷却塔出水温度 | 26.82 | 28.72 | 30.3 | 31.27 | 31.14 | 30.41 | 29.98 | 29.94 | 30.04 | 29.51 | 28.26 | 26.69
罗勇 | 平均温度 | 26.2 | 27.8 | 29.1 | 29.8 | 29.5 | 28.9 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 27.8 | 27.1 | 26
| 相对湿度 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 74 | 73 | 74 | 76 | 75 | 71 | 66
| 湿球温度 | 21.3259 | 23.3964 | 25.0631 | 26.0271 | 25.8962 | 25.178 | 24.7449 | 24.7063 | 24.814 | 24.2876 | 23.0413 | 21.2892
| 冷却塔出水温度 | 25.83 | 27.9 | 29.56 | 30.53 | 30.4 | 29.68 | 29.24 | 29.21 | 29.31 | 28.79 | 27.54 | 25.79
大城府 | 平均温度 | 26.5 | 28 | 29.2 | 29.9 | 29.6 | 29 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 27.9 | 27.2 | 26.3
| 相对湿度 | 67 | 71 | 74 | 76 | 77 | 76 | 75 | 76 | 78 | 77 | 73 | 68
| 湿球温度 | 21.8962 | 23.8825 | 25.4611 | 26.4275 | 26.2942 | 25.5733 | 25.1392 | 25.0988 | 25.2041 | 24.676 | 23.4282 | 21.858
| 冷却塔出水温度 | 26.4 | 28.38 | 29.96 | 30.93 | 30.79 | 30.07 | 29.64 | 29.6 | 29.7 | 29.18 | 27.93 | 26.36
吉隆坡 | 平均温度 | 27.2 | 28.1 | 28.8 | 29.2 | 29 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28 | 27.8 | 27.4 | 27
| 相对湿度 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 86 | 85 | 86 | 87 | 86 | 84 | 83
| 湿球温度 | 24.7278 | 25.8862 | 26.8574 | 27.394 | 27.3441 | 26.5648 | 26.1278 | 26.1746 | 26.2206 | 25.882 | 25.2069 | 24.6769
| 冷却塔出水温度 | 29.23 | 30.39 | 31.36 | 31.89 | 31.84 | 31.06 | 30.63 | 30.67 | 30.72 | 30.38 | 29.71 | 29.18
槟城 | 平均温度 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 28 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 26.9 | 26.5
| 相对湿度 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81
| 湿球温度 | 24.0576 | 25.114 | 26.0803 | 26.6143 | 26.5648 | 25.7892 | 25.3544 | 25.401 | 25.4468 | 25.1099 | 24.4383 | 23.911
| 冷却塔出水温度 | 28.56 | 29.61 | 30.58 | 31.11 | 31.06 | 30.29 | 29.85 | 29.9 | 29.95 | 29.61 | 28.94 | 28.41
胡志明市 | 平均温度 | 26 | 27.8 | 29.2 | 30.1 | 29.8 | 28.9 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 27.7 | 26.8 | 25.8
| 相对湿度 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 81 | 80 | 81 | 82 | 81 | 78 | 76
| 湿球温度 | 22.5842 | 24.7268 | 26.3617 | 27.5272 | 27.3869 | 26.2214 | 25.6896 | 25.6438 | 25.5966 | 25.0662 | 23.7721 | 22.5362
| 冷却塔出水温度 | 27.08 | 29.23 | 30.86 | 32.03 | 31.89 | 30.72 | 30.19 | 30.14 | 30.1 | 29.57 | 28.27 | 27.04
北宁省 | 平均温度 | 18.5 | 20.2 | 23.8 | 26.5 | 28.9 | 30.1 | 30.3 | 29.8 | 28.2 | 25.4 | 22.1 | 19.2
| 相对湿度 | 78 | 82 | 85 | 86 | 84 | 82 | 80 | 82 | 84 | 83 | 80 | 79
| 湿球温度 | 15.8485 | 17.9708 | 21.8471 | 24.614 | 26.6625 | 27.5272 | 27.4177 | 27.2376 | 25.9833 | 23.1283 | 19.5454 | 16.639
| 冷却塔出水温度 | 21 | 22.47 | 26.35 | 29.11 | 31.16 | 32.03 | 31.92 | 31.74 | 30.48 | 27.63 | 24.05 | 21.14