## 【1】按冷站电量数据-上限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 0.96975 | 0.55318 | 4.2239 | 0.20352 | 8.535 | 14.0007 | 25.9617 | 17.5994 | 21.7987 | 0 | 0 | 0 | 93.8456 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.24244 | 0.1383 | 1.056 | 0.050881 | 2.1337 | 3.5002 | 6.4904 | 4.3998 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 23.4614 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0.016487 | 0.0094047 | 0.38655 | 0 | 0 | 0.81052 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.14261 | 0.08135 | 0.62116 | 0.02993 | 1.2551 | 2.0589 | 3.8179 | 2.5881 | 3.2057 | 0 | 0 | 0 | 13.8008 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0.026502 | 0.015118 | 0.28977 | 0 | 0.53666 | 0.96048 | 1.781 | 1.1066 | 1.4954 | 0 | 0 | 0 | 6.2116
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.071305 | 0.040675 | 0.31058 | 0.014965 | 0.62757 | 1.0295 | 1.9089 | 1.2941 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 6.9004
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0.052366 | 0.020329 | 0.52587 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 0.19799 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 4.4526
冷站 | 总能耗（万kWh） | 1.4261 | 0.8135 | 6.2116 | 0.2993 | 12.5514 | 20.5892 | 38.1789 | 25.8814 | 32.0569 |  |  |  | 138.0083
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.095355 | 0.044852 | 1.2022 | 0 | 0.53666 | 1.771 | 3.109 | 1.3046 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 13.8821
| 冷站节能率 | 1月: 10.06%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 8.6069

## 【2】按冷站电量数据-下限1
节能量测算与评估表
冷机 | 分项 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | 21
| 冷机能耗（万kWh） | 0.99827 | 0.56945 | 4.3481 | 0.20951 | 8.786 | 14.4124 | 26.7252 | 18.117 | 22.4398 | 0 | 0 | 0 | 96.6058 | 21
| 冷机预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3
冷却泵 | 冷却泵能耗（万kWh） | 0.21391 | 0.12202 | 0.93174 | 0.044895 | 1.8827 | 3.0884 | 5.7268 | 3.8822 | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 20.7012 | 32.3
| 冷却泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.20625 | 0 | 0 | 0.68365 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 1.9543 | 21
冷冻泵 | 冷冻泵能耗（万kWh） | 0.14261 | 0.08135 | 0.62116 | 0.02993 | 1.2551 | 2.0589 | 3.8179 | 2.5881 | 3.2057 | 0 | 0 | 0 | 13.8008 | 21
| 冷冻泵预计节能量（万kWh） | 0 | 0 | 0.21413 | 0 | 0.43267 | 0.70975 | 1.3161 | 0.89218 | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 4.6699
冷却塔 | 冷却塔能耗（万kWh） | 0.071305 | 0.040675 | 0.31058 | 0.014965 | 0.62757 | 1.0295 | 1.9089 | 1.2941 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 6.9004
| 预计产生的冷机节能量（万kWh） | 0.038933 | 0.012386 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0.96612 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 3.5535
冷站 | 总能耗（万kWh） | 1.4261 | 0.8135 | 6.2116 | 0.2993 | 12.5514 | 20.5892 | 38.1789 | 25.8814 | 32.0569 |  |  |  | 138.0083
| 冷站预计节能量（万kWh） | 0.038933 | 0.012386 | 0.8965 | 0 | 0.43267 | 1.3934 | 2.2822 | 0.89218 | 4.2295 | 0 | 0 | 0 | 10.1777
| 冷站节能率 | 1月: 7.375%; 4月: 电费单价（元/kWh）; 6月: 0.62; 9月: 节省费用（万元/年）; 11月: 6.3102